SMI24-FUEGO

Función asociada a cada jumper:

JUMPER 1 :  Modifica el patrón de sonido

JUMPER 2 :  Modifica el tono del sonido

JUMPER 3 :  Modifica la potencia del sonido

JUMPER 4 :  Modifica la intensidad de la luz

Uso de los JUMPERS:

|  | ## SI | #### NO |
| --- | --- | --- |
| JUMPER 1 | ## Sonido con secuencia | ## Sonido continuo |
| JUMPER 2 | ## Sonido mecánico | ## Tono de 3.000 c/s |
| JUMPER 3 | ## Sonido a max. potencia | ## Sonido a mín. potencia |
| JUMPER 4 | ## Luz a max. potencia | ## Luz a mín. potencia |

##### Tipos de conexionado:

###### Activación simultánea de sirena y luz con negativo en común

###### Activación independiente de sirena y luz con negativo en común

###### Conexión sólo de sirena

- Conexión sólo de luz

E) Conexión de dos módulos, un módulo conectado a la salida de sirena y el otro conectado a la salida de luz

Especificaciones técnicas:

| TENSION DE ALIMENTACIÓN | 24V |
| --- | --- |
| RANGO OPERATIVO DE VOLTAJE | 12V A 24Vdc |
| CADENCIA DE DESTELLO DE LA LUZ | 180 POR MINUTO |
| MATERIAL DEL GABINETE | CHAPA PLEGADA Y SOLDADA |
| TERMINACION DEL GABINETE | PINTURA EPOXI |
| LUGAR DE USO | INTERIOR |
| RANGO DE TEMPERATURA | De 0º a aprox. 49º |

Consumos de corriente y jumpers usados para las diferentes opciones

| SIRENA Y LUZ CONECTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | J2 | J3 | J4 | Consumo eficáz @ 24vdc |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 80.5mA |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 50.5mA |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 80.7mA |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 50.5mA |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 79.6mA |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 50.3mA |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 78.8mA |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 50.4mA |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 79.9mA |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 50.1mA |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 79.5mA |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 50.2mA |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 79.2mA |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 50.6mA |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 79.3mA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6mA |

| SÓLO SIRENA CONECTADA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | J2 | J3 | Consumo eficáz @ 24vdc |
| 1 | 1 | 1 | 48.0mA |
| 1 | 1 | 0 | 47.9mA |
| 1 | 0 | 1 | 47.6mA |
| 1 | 0 | 0 | 47.6mA |
| 0 | 1 | 1 | 47.5mA |
| 0 | 1 | 0 | 47.4mA |
| 0 | 0 | 1 | 47.9mA |
| 0 | 0 | 0 | 47.9mA |

| SÓLO LUZ CONECTADA |  |  |
| --- | --- | --- |
| J1 | J4 | Consumo eficáz @ 24vdc |
| 1 | 1 | 6.4mA |
| 1 | 0 | 6.0mA |
| 0 | 1 | 6.3mA |
| 0 | 0 | 6.3mA |

Montaje de tapa y sujeción en pared;